已領有使用執照之建物或原有合法建物，於申請增、改建或用途變更時，其消防安全設備設置檢討疑義

內政部

民國 98 年 12 月 04 日內授消 字第 09808248001 號

要　　旨：有關對於已領有使用執照之建築物或原有合法建築物，於申請辦理增建、

改建或用途變更時，其消防安全設備之設置檢討是否符合或適用相關消防

安全法令之疑義

（原內政部 87.04.04 （87）台內消字第 8774191號函提案八決議部分

不予適用）

全文內容：內政部 98 年 11 月 26 日消防安全法令執法疑義研討會決議事項

中華民國 98 年 12 月 4  日

內授消字第 09808248001  號函

提案一：建築物領有 88 年之使用執照，現辦理部分增建，既有發電機設

備之操作空間、排氣管之設置得否免追溯符合現行「消防安全設

備測試報告書測試方法及判定要領」之規定。

決議：對於已領有使用執照之建築物，申請辦理增建、改建或用

途變更時，應依各類場所消防安全設備設置標準第 13 條

規定檢討消防安全設備，其中適用建造執照核准當時法規

設置完成之發電機場所，考量設備經濟有效原則，並檢討

容量足夠情形之下，得持續沿用，免重新檢討設置；惟原

發電機經檢討容量已不足者，仍應重新檢討符合現行法令

規定。

提案二：建築物消防安全設備適用「原有合法建築物防火避難設施及消防

設備改善辦法」對象及時機疑義。

決議：一、原有合法建築物申請增建、改建或變更用途部分，目

前係就申請範圍依「各類場所消防安全設備設置標準

」第 13 條規定檢討辦理。另就既設原合法建築物之

消防安全設備是否適用「原有合法建築物避難設施及

消防設備改善辦法」部分，考量各縣市實際執行情形

及實務可行性，在確保既設消防安全設備功能正常，

以維護公共安全前提下，依該辦法第 2  條規定略以

「……應依該管主管建築機關視其實際情形令其改善

項目之改善期限辦理改善……」，故其主導權係為建

築主管機關，應由建築主管機關主政協調訂定相關改

善項目及期程規劃，惟原依法設置之消防安全設備仍

應確保其功能符合原法令規定。

二、本部 87 年 4  月 4  日（87）台內消字第 8774191

號函提案八決議部分，停止適用。

提案三：室內消防栓箱內緊急供電系統之配線是否應施耐燃保護或耐熱保

護疑義。

決議：建築物室內消防栓之緊急供電系統配線應依各類場所消防

安全設備設置標準第 235  條及第 236  條規定施予耐燃保護或

耐熱保護，惟配線進入消防栓箱箱體內至結線部份，考量依上開

標準第 35 條第 1  款規定，室內消防栓箱箱身為厚度在一點六

公厘以上之鋼板或具同等性能以上之不燃材料者，且進入箱體至

結線之距離短，尚具保護作用，得免施金屬導線管。

提案四：爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法第 20 條第 1

款規定達管制量以上之一般爆竹煙火販賣場所應設在建築物之地

面層，是否指建築物之地面第 1  層，或包含地面第 2  層及其

以上樓層。

決議：按一般爆竹煙火產品與其他商品相比，尚有其特殊之危險

性，故明定販賣該產品之場所應設在地面層，參考建築技

術規則建築設計施工編第 1  條圖例圖 1-8-(1)，即為基

地地面該樓層為地面層。